DEVIS – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SÉRIE MUA

UNITE D’APPORT D’AIR FRAIS

- Construction du boîtier 
Le boîtier doit être en acier galvanisé résistant à la corrosion. Une tôle d’une épaisseur inférieure à 0,58 mm (0,023 po) n’est pas acceptable. Lorsque l’appareil est installé de la façon prévue, on doit pouvoir accéder facilement à toutes les pièces qui exigent un entretien ou un remplacement (p. ex. : le filtre, les commandes, la carte électronique, le moteur et les éléments chauffants).

- Éléments chauffants

Les éléments de type ouvert doivent être en alliage nickel-chrome et doivent être posés sur les isolants en porcelaine. Tous les isolants en porcelaine doivent être fixés autrement que par les éléments chauffants. Les extrémités des éléments chauffants doivent être fixées aux bornes (sous les têtes des vis serre-fils), de façon à ce que le fil ne puisse pas se dégager pendant que l’appareil fonctionne. Les éléments chauffants doivent être amovibles dans le but de faciliter leur remplacement.

- Dispositifs de sécurité
Les éléments doivent être munis de protections thermiques à réenclenchement manuel. L’appareil doit être équipé d’un limiteur de température à réenclenchement manuel par élément chauffant, lequel mettra l’appareil hors tension en cas de surchauffe causée par une panne du ventilateur, et ce, pour éviter un risque d’incendie.

L’appareil doit également être muni d’un limiteur de température à réenclenchement automatique servant à le protéger contre les défectuosités du SSR, de la sonde de température ou d’autres composants en cas de surchauffe. Le ventilateur doit être en marche pendant que l’appareil cycle sur son limiteur de température afin de maintenir sa température en dessous de 93 °C.

- Caractéristiques standards
L’appareil doit comprendre les composants suivants :

- Gradateur de vitesse pour la ventilation

- Sonde de température

- Contrôleur électronique par modulation (SSR)

- Filtre lavable

- Clapet anti‐retour à ressort

- Contrôle mural pour les appareils de type résidentiel

- Transformateur de courant (current switch) pour les appareils de type commercial

- Rendement du ventilateur
Pour un appareil de type résidentiel, le ventilateur doit être en mesure de fournir au moins 60 pcm, soit le débit d’air recommandé selon la norme ASHRAE 62.2 pour une maison standard de 2000 pi2 comprenant trois chambres à coucher. En cas de besoin d’air frais supplémentaire, le ventilateur doit être capable de fournir jusqu’à 100 pcm de plus en ajustant le gradateur de vitesse.

- Méthode d’installation
L’appareil doit pouvoir être installé à la verticale (débit ascendant ou descendant) et à l’horizontale, de façon à s’adapter aux espaces restreints. Les supports de fixation doivent permettre de fixer des tiges filetées et des ressorts pour réduire la vibration en cas d’installation suspendue au plafond.

- Marquage de l’appareil

- Les conducteurs et les bornes de raccordement électrique doivent être clairement identifiés.

- Le schéma électrique doit être collé sur la porte du panneau de contrôle.

L’appareil doit disposer d’une plaque signalétique sur le boîtier de contrôle indiquant :

- Le modèle ou toute autre désignation importante

- La tension et l’ampérage

- La puissance

- La pression statique

- Le fusible maximal ou le disjoncteur maximal

- La température maximale de l’air à la sortie

- Approbation
L’appareil doit porter la certification CSA/UL. Toutes les spécifications techniques relatives à l’appareil, y compris les dessins mécaniques et les schémas électriques, doivent être soumises à l’ingénieur-conseil à des fins d’approbation avant la fabrication.